O ODOBRENJU SANITARNIH PRAVILA I NORMI 2.1.4.249 6-09

ODREDBA

GLAVNI DRŽAVNI SANITARNI INSPEKTOR RF

7. travnja 2009.g.

N 20

(D)

U skladu s Federalnim zakonom od 30.03.1999. N 52-ФЗ „O sanitarno-epidemiološkom blagostanju stanovništva“ (Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije, 1999., N 14, čl. 1650; 2002., N 1 (dio I.), čl. 2; 2003., N 2, čl. 167; 2003., N 27 (dio  I.), čl. 2700; 2004., N 35, čl. 3607; 2005., N 19, čl. 1752; 2006., N 1, čl. 10; 2006., N 52 (dio I.), čl. 5498; 2007., N 1 (dio I.), čl. 21; 2007., N 1 (dio I.), čl. 29; 2007., N 27, čl. 3213; N 46, čl. 5554; 2007., N 49, čl. 6070; 2008., N 24, čl. 2801; 2008., N 29 (dio I.), čl. 3418; 2008., N 52 (dio I.); 2008., N 30 (dio II.), čl. 3616; 2009., N 1, čl. 17, Odredbom Vlade Ruske Federacije od 24.07.2000. N 554 „O odobrenju Odredbe o državnoj sanitarno-epidemiološkoj službi Ruske Federacije te Odredbe o državnom sanitarno-epidemiološkom utvrđivanju“ (Zbirka zakonodavstva Ruske Federacije, 2000., N 31, čl. 3295; 2004., N 8, čl. 663; 2004., N 47, čl. 4666; 2005., N 39, čl. 3953) određujem:

1. Unijeti izmjene u Sanitarna pravila i norme 2.1.4.1074-01 “Pitka voda. Higijenski zahtjevi za kvalitetom vode centraliziranih sustava opskrbe pitkom vodom. Kontrola kvalitete“<*>:

<*> Registrirane Ministarstvom pravosuđa Rusije 31.10.2001., registracijska oznaka N 3011.

- Naslov dokumenta izložiti u sljedećem izdanju: „Pitka voda. Higijenski zahtjevi za kvalitetom vode centraliziranih sustava opskrbe pitkom vodom. Kontrola kvalitete. Higijenski zahtjevi za osiguranjem sustava opskrbe toplom vodom".

- Izložiti u posebnom paragrafu „Higijenski zahtjevi za osiguranjem sustava opskrbe toplom vodom“ (prilog).

2. Navedena sanitarna pravila moraju stupiti na snagu 01. rujna 2009.g.

G.G. ONIŠČENKO

7. travnja 2009.g. N 20

Registrirano u Ministarstvu pravosuđa RF

5. svibnja 2009.g. 
N 13891

Prilog

Odredbi

Glavnog državnog sanitarnog inspektora

Ruske Federacije

od 7. travnja 2009. godine

N 20

HIGIJENSKI ZAHTJEVI ZA OSIGURANJEM SUSTAVA OPSKRBE TOPLOM VODOM

Izmjena 
u Sanitarnim pravilima i normama 2.1.4.1074-01

Sanitarno-epidemiološka pravila i norme
Sanitarna pravila i norme 2.1.4.2496-09

1. Područje primjene

- Sanitarno-epidemiološka pravila i norme određuju higijenske zahtjeve za kvalitetom vode i organizaciju sustava centralizirane opskrbe toplom vodom (dalje - SCOTV) te pravila kontrole kvalitete vode, koja dolazi iz SCOTV, neovisno o pripadnosti poduzeću i oblicima vlasništva.

- Ova su sanitarna pravila obavezna za sve pravne osobe, individualne poduzetnike, čija djelatnost povezana s organizacijom i (ili) opskrbom sustava centralizirane opskrbe toplom vodom.

- Sanitarna pravila vrijede za centraliziranu opskrbu toplom vodom sa zatvorenim ili otvorenim sustavima opskrbe toplinskom energijom, za sustave opskrbe toplinskom energijom s posebnim mrežama opskrbe toplom vodom te za autonomne sustave opskrbe toplom vodom u objektima povećanog epidemijskog rizika (medicinske, obrazovne, predškolske ustanove i dr.).

- Kontrola ispunjavanja ovih sanitarnih pravila vrši se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije kompetentnim federalnim tijelom izvršne vlade, koje obavlja kontrolu i nadzor u području osiguranja sanitarno-epidemiološkog blagostanja stanovništva, zaštite prava potrošača i potrošačkog tržišta, a također njegovim teritorijalnim tijelima.

2. Opće odredbe

- Ova sanitarno-epidemiološka pravila namijenjena su osiguranju epidemiološke sigurnosti, kemijskog sastava koji ne šteti te povoljnih organoleptičkih svojstava tople vode, koju koristi stanovništvo u kućanstvu.

- Topla voda, koja dolazi potrošaču, mora odgovarati zahtjevima tehničkih propisa, sanitarnih pravila i normi, koji određuju njezinu sigurnost.

- Sanitarno-epidemiološki zahtjevi za sustave centralizirane opskrbe toplom vodom namijenjeni su za:

- preventivu zagađenja tople vode visoko kontagioznim uzročnicima virusnog i bakterijskog podrijetla, koji se mogu razmnožavati na temperaturi manjoj od 60 °С, uključujući Legionella Pneumophila;

- minimizaciju u vodi kloroforma kod korištenja vode, koja je prethodno prošla klorizaciju;

- preventivu bolesti kože i potkožnog tkiva zbog kvalitete tople vode.

- Temperatura tople vode u mjestima opskrbe neovisno o korištenom sustavu opskrbe toplinskom energijom mora biti najmanje 60 °С i najviše 75 °С.

- Nije dopuštena primjena tehničke vode, uključujući i primjenu nakon čišćenja i popravka kvalitete tople vode SCOTV.

- U SCOTV moraju se koristiti proizvodi (materijal, reagensi, oprema i td.), dopušteni za primjenu u takvim sustavima na temelju sanitarno-epidemiološke ekspertize, koja je obavljena u akreditiranim za odgovarajuću djelatnost organizacijama i ustanovama.

- U slučaju ako ne postoje sanitarno-epidemiološke norme za reagense ili njihove komponente, koji se koriste za primjenu u SCOTV, razvojni programer mora osigurati obavljanje radova za opravdanje higijenskih normi u vodi, koje propisuju njihovu sigurnost i razradu metode kontrole njihova sadržaja u vodi.

- Kod korištenja SCOTV moraju se pridržavati zahtjevi važećih normativnih dokumenata u području sigurnosti tehnoloških procesa i procesa proizvodnje.

3. Zahtjevi za projektiranje, izgradnju, korištenje sustava centralizirane opskrbe toplom vodom

3.1. Zahtjevi za SCOTV

- Razlikuju se vrste SCOTV:

- spojeni sa zatvorenim sustavima opskrbe toplinskom energijom;

- spojeni s otvorenim sustavima opskrbe toplinskom energijom;

- sustavi centralizirane opskrbe toplom vodom s odvojenim mrežama.

- Izbor SCOTV obavlja projektna organizacija, polazeći od kvalitete izvorne vode i tehničko-ekonomskog opravdanja.

- Sa sanitarno-epidemiološkog gledišta najpouzdaniji SCOTV su oni koji su spojeni sa zatvorenim sustavima opskrve toplinskom energijom te sustavi s odvojenim mrežama opskrbe toplom vodom.

- Kod projektiranja stambenih zgrada potrošnja tople vode za dan određuje se normama, određenim odgovarajućim aktima zakonodavstva Ruske Federacije.

- Izvorna voda za SCOTV, koja dolazi izravno do izvora toplinske energije i jedinica za grijanje,  mora odgovarati zahtjevima tehničkih propisa i sanitarno-epidemioloških pravila i normi, koji propisuju sigurnost i neškodljivost pitke vode.

- SCOTV funkcionalno su povezani sa sustavima centralizirane opskrbe toplinskom energijom (SCOTE). U većini gradova opskrbu toplinskom energijom osigurava elektrana.  U stambenim naseljima, koja nisu spojena sa sustavom centralizirane opskrbe toplinskom energijom, u te svrhe se koriste kotlovnice za grijanje vode i parne kotlovnice.

- U svim shemama opskrbe toplinskom energijom toplinski kapacitet izvora topline mora osigurati obračunska toplinska opterećenja sustava opskrbe toplom vodom polazeći od perspektive razvoja stambenog naselja.

- Proizvedena u toplinskom izvoru voda dolazi potrošaču pomoću toplinskih mreža, koje se dijele na magistralne, razvodne (kvartalne) i dvorišne.

- Kvaliteta vode kod potrošača mora odgovarati zahtjevima sanitarno-epidemioloških pravila i normi za pitku vodu.

- Kod korištenja SCOTV temperatura vode u mjestima opskrbe ne smije biti manja od +60 °С, statički tlak ne smije biti manji od  0,05 MPa  u slučaju napunjenih cjevovoda i grijača vode iz vodovoda.

- U vrijeme godišnjih preventivnih popravaka isključenje sustava opskrbe toplom vodom ne smije trajati više od 14 dana.

U vrijeme popravaka objekti povećanog epidemiološkog rizika (bolnice, internati, obrazovne i predškolske ustanove i td.) opskrbljuju se toplom vodom od vlastitih rezervnih izvora, što mora biti predviđeno kod razrade projekta.

3.1.12. U slučaju dugog zaustavljanja opskrbe potrošača toplom vodom, u vrijeme ljetnih planskih preventivnih radova, organizacije, koje koriste tu vodu, moraju osigurati cjevovode mreža s vodom i cirkulaciju vode u sustavu.

    - Postavljanje toplinskih mreža može biti bez kanala, može biti spojeno s vodovodnom mrežom, u podzemnim kanalima, spojeno s vodovodnom mrežom u tunelima, prolaznim cjevovodima i tehničkim podrumima zgrada, vanjsko (na zemlji), na niskim ili visokim kolonama od armiranog betona.

- Cijevi toplinskih mreža osim mehaničke snage i nepropusnosti moraju imati otpornost na koroziju kod postavljenog tlaka, temperature i imati visoka toplinsko izolacijska svojstva.

- Za toplinsku izolaciju opreme, cjevovoda, zračnih kanala primjenjuju montažne ili kompletne konstrukcije tvorničke izrade te gotovih cijevi s toplinskom izolacijom tvorničke izrade.

- Kod zajedničkog postavljanja u kanalima vodovodnih sustava potrebno je cijevi opskrbe toplom vodom stavljati iznad cijevi vodovoda s hladnom vodom. Razmak između ugrađenih u sustav ventila i slavina ne smije prekoračiti 3000 m.

- U gornjim točkama cjevovoda toplinskih mreža u svakoj se sekciji instaliraju kratke cijevi za spajanje s armaturom za ispuštanje zraka.

U donjim točkama cjevovoda vodenih toplinskih mreža i odvoda kondenzata instaliraju se uređaji za spuštanje vode s armaturom za zatvaranje, a sami cjevovodi moraju imati uzdužni nagib prema obližnjoj ćeliji.

- Toplinske mreže neovisno o načinu stavljanja i neovisno o sustavu opskrbe toplinskom energijom ne smiju prolaziti preko teritorija groblja, smetlišta, groblja zaklanih životinja, poljoprivrednih polja za oranje, septičkih jama i drugih objekata koji mogu predstavljati opasnost biološkog i/ili kemijskog zagađenja tople vode.

- Postavljanje toplinskih mreža opskrbe toplom vodom u kanalima zajedno s mrežama kućne  i industrijske kanalizacije nije dozvoljeno.

- Zabranjeno je spajanje mreža opskrbe toplom vodom s cjevovodima druge namjene.

- Udaljenost u poprečnom presjeku od toplinskih mreža do izvora mogućeg zagađenja mora biti u skladu s Tablicom 1.

Tablica 1.

| Izvor zagađenja | Najmanja vodoravna udaljenost u osvijetljenim mjestima, kod paralelnog postavljanja, u metrima | Najmanja okomita udaljenost u osvijetljenim mjestima, kod križanja, u metrima |
| --- | --- | --- |
| Mreže kućne i industrijske kanalizacije: |  |  |
| - kod postavljanja toplinskih mreža u kanalima i tunelima (od vanjskih zidova tunela i kanala) | 1,0 | 0,2 |
| - kod postavljanja toplinskih mreža bez kanala promjera do 200 mm | 1,5 | 0,4 |
| - kod postavljanja toplinskih mreža bez kanala promjera više od 200 mm | 3,0 | 0,4 |
| Groblja, smetlišta, groblja zaklanih životinja, polja za oranje i drugi objekti koji predstavljaju opasnost kemijskog i biološkog zagađenja: |  |  |
| - ako nema podzemnih voda | 10,0 |  |
| - ako ima podzemnih voda i tla koje filtrira | 50,0 |  |
| Septičke jame: |  |  |
| - ako nema podzemnih voda | 7,0 |  |
| - ako ima podzemnih voda i tla koje filtrira | 20,0 |  |

Napomena: Kod postavljanja mreža kanalizacije ispod toplinskih mreža kod paralelnog postavljanja vodoravna udaljenost mora biti najmanje jednaka razlici u oznakama postavljanja mreža, a kod smještaja mreža kanalizacije iznad toplinskih mreža udaljenost navedena u tablici mora se povećati za razliku u dubini postavljanja.

3.1.22. Odvod voda iz mreža opskrbe toplom vodom u kanalizaciju vrši se s prekidom mlaza preko lijevka, umivaonika ili jama. Uvjeti odvoda tople vode u mreže kanalizacije dogovaraju se s organizacijama, koje koriste sustav kanalizacije.

3.2. Zahtjevi za termocentrale

- U termocentralama osigurava se spajanje sustava opskrbe toplinskom energijom mikrokvartova s razvodnim mrežama gradske toplinske mreže i vodovoda i vrši se upravljanje toplinskim sustavom.

- Sustavi opskrbe toplom vodom sa zatvorenim sustavom opskrbe toplinskom energijom spajaju se preko brzinskih grijača.

Radi osiguranja čišćenja cijevi od naslaga kamenca i zagađenja grijana voda iz vodovoda dospijeva u cijevi, a mrežna teče preko prostora među cijevima.

- U slučaju otvorenog sustava opskrbe toplinskom energijom lokalna konfiguracija opskrbe toplom vodom mora se spajati preko automatske slavine s opskrbljujućim i povratnim cjevovodom toplinske mreže.

- Za usklađivanje dnevnog rasporeda potrošnje vode u sustavima opskrbe toplinskom energijom, za stvaranje i držanje zaliha omekšane vode za kotao na izvorima toplinske energije postavljaju spremnike-akumulatore tople vode.

- U slučajevima značajnog prekoračenja opterećenja opskrbe toplom vodom iznad sustava grijanja grijače opskrbe toplom vodom instaliraju u termocentrali prema jednostepenoj paralelnoj shemi. Temperatura veća od  +60 °С  održava se regulatorom temperature s izravnim djelovanjem.

- Nepravilnosti grijača vode mogu se pojaviti kao rezultat kvara nepropusnosti cijevi, u mreži cijevi, kao rezultat rupture cijevi, njihova zatvaranja, pojavljivanja otvora u trupu grijača vode.

- Kvar nepropusnosti cijevi se određuje prema stalnom odvodu vode kod otvaranja slavina kojima se spušta voda na grijaču vode ili barama. Zatvaranje cijevi određuje se prema povećanju promjena tlaka na grijaču vode.

- Radi kontrole nepropusnosti izvora toplinske energije i mreža moraju se koristiti akustični korelacijski detektori curenja, termografske kamere, ručni pirometri, vrtložni detektori metala, georadari i td.

3.3. Zahtjevi za stabilizacijskom obradom tople vode

- U shemi pripremanja vode SCOTV potrebna je posebna obrada vode (od naslaga kamenca, od korozije) zbog tehnoloških zahtjeva.

- Inhibicija procesa korozije i odlaganje soli u SCOTV potrebno je obavljati pomoću reagensa i metoda, dozvoljenih tijelima sanitarno-epidemiološke kontrole.

- Za zaštitu cjevovoda i opreme od korozije dopuštena je deaeracija vode i (ili) primjena reagensa.

- U slučaju otvorenog sustava opskrbe toplinskom energijom deaeracija se mora provoditi na temperaturi većoj od 100°С.

Za obradu vode protiv naslaga od kamenca koriste se reagensi „SILIFOS“, natrij-silikat i drugi, dozvoljeni za primjenu prema propisima.

Za obradu vode od naslaga od kamenca i korozije primjenjuju se različiti spojevi: spojevi organskih fosfonskih kiselina s ionima metala. Spojevi cinka se preporuča primjenivati bez drugin načina obrade vode, na primjer, u slučaju bez deaeracije ili neefikasnog rada kationskih filtera za smekšavanje vode. Najrasprostranjeniji su inhibitori kompleksnog djelovanja („Ektoscale“, „OPTION“).

- Kod primjene reagensa u radnim dozama sadržaj u obrađenoj vodi tvari, koje ulaze u njih, ne smije prekoračiti higijenske norme za pitku vodu.

- Za obradu vode protiv naslaga od kamenca na izvorima toplinske energije dopuštena je primjena fizičkih metoda.

- Kao fizička metoda može se primjenjivati magnetna obrada kod napona magnetnog polja s operativnim razmakom od najviše 160 kA/m (200 mTl, u smislu magnetne indukcije). Magnetna obrada vode za bojlere najefikasnija je s intervalom kretanja struje vode od 0,5 - 4,0 m/s, kod razine željeza od najviše 0,3 mg/l, kisika - 3,0 mg/l, klorida i sulfata - 50 mg/l, karbonatne tekućine - najviše 9,0 mg-ekvivalent/l i temperaturi zagrijavanja od najviše +90 °С.

- Za čišćenje grijača od naslaga od kamenca i sluzi dopuštena je primjena ultrazvučnih uređaja.

- Zahtjevi za sigurnost radnika, koji rade s magnetnim i ultrazvučnim uređajima, ustanovljeni su  normama odobrenim odgovarajućim aktima zakonodavstva Ruske Federacije.

3.4. Zahtjevi za korištenje SCOTV

- SCOTV i mreže opskrbe toplinskom energijom kod puštanja u eksploataciju i nakon kapitalnog remonta podliježe hidropneumatskom pranju kod brzina vodeno-zračne smjese koje prekoračuju obračunske za najmanje od 0,5 m/s s naknadnom dezinfekcijom.

- Pranje i dezinfekciju mreža, kontrolu kvalitete tih operacija osiguravaju eksploatacijske službe i građevinsko-montažne organizacije (na objektima koji se ponovno grade).

- Dezinfekcija sustava mora se vršiti pomoću sredstava koja su prošla prema propisima Državnu registraciju i koja su dopuštena za primjenu u SCOTV.

- Za dezinfekciju je dopušteno korištenje reagensa koji sadrže klor. U takvim slučajevima mreže se peru pitkom vodom, koja sadrži ostatke aktivnog  klora 75 - 100 mg/l, temperature od najmanje 80°С u točki odvoda, najmanje 6 sati.

- Kontrola dezinfekcije sustava obavlja se u skladu s važećim sanitarno-epidemiološkim pravilima i normama, koji propisuju kvalitetu pitke vode. U vodi obavezno se određuje ostatak reagensa za dezinfekciju, mutnost, željezo, miris, ukupni broj mikroba u ml, broj ukupnih i termotolerantnih koliformnih bakterija u 100 ml, broj spora sulfid klostridija u 20 ml. Odabranih uzoraka mora biti najmanje 2, moraju biti uzeti za redom u jednoj točki.

- Pranje i dezinfekcija mreža se smatraju završenima kad kvaliteta vode odgovara sanitarno-epidemiološkim zahtjevima.

- U vrijeme obavljanja remontnih radova i dezinfekcije potrošači moraju biti isključeni iz mreže opskrbe toplom vodom.

- Industrijsku kontrolu efikasnosti pranja i dezinfekcije obavljaju organizacije koje koriste sustave opskrbe toplinskom energijom i opskrbe toplom vodom.

4. Industrijska kontrola sustava centralizirane opskrbe toplom vodom

- Industrijsku kontrolu tople vode obavljaju:

- U zatvorenim sustavima opskrbe toplinskom energijom:

- u mjestima opskrbe izvornom vodom (iz vodovoda);

- nakon grijača vode.

- U otvorenim sustavima opskrbe toplinskom energijom:

- u mjestima opskrbe izvornom vodom (voda iz vodovoda ili izvora);

- nakon pripreme vode (omekšana voda za kotao);

- prije dolaska u mrežu opskrbe toplom vodom.

- U sustavima opskrbe toplom vodom s odvojenim mrežama opskrbe toplom vodom:

- u mjestima opskrbe izvornom vodom (iz vodovoda);

- nakon grijača vode.

- Kod bilo kakvog sustava opskrbe toplinskom energijom i SCOTV industrijsku kontrolu kvalitete tople vode u laboratoriju moraju obavljati u razvodnoj mreži u točkama usklađenim s Rostpotrebnadzorom (Federalna služba za nadzor u području zaštite prava potrošača i ljudskoga blagostanja).

- Industrijska kontrola kvalitete tople vode u laboratoriju uključuje sljedeće podatke: temperaturu, boju, mutnost, miris, рН, željezo, sumporovodik, ostatke reagensa, koji se primjenjuju u procesu pripreme vode, tvari, čije ispiranje iz materijala cijevi opskrbe toplom vodom moguće je u skladu s tehničkom dokumentacijom (cink, nikl, aluminij, krom i td.), kloroform (kod spajanja sa zatvorenim izvorima opskrbe toplinskom energijom i korištenja vode iz vodovoda s pitkom vodom, gdje se obavlja dekontaminacija vode reagensima s klorom); ukupne koliformne bakterije, termotolerantne koliformne bakterije, ukupni broj mikroba ,

37°С sulfitoreducirajuće klostridije, legionele (prema propisima epidemioloških službi).

4.4. Mnogostrukost odabira uzoraka određuje se u skladu s podacima navedenima u Tablici 2.

Mnogostrukost odabira uzoraka vode u SCOTV

Tablica 2.

| Broj stanovništva (ljudi) kojima se usluga pruža | Minimalni broj uzoraka biranih iz cijele razvodne mreže za mjesec |
| --- | --- |
| Do 10000 | 2 |
| Do 20000 | 10 |
| Do 50000 | 30 |
| Do 100000 | 100 |
| Više od 100000 | 100 + 1 dodatni uzorak za svakih dodatnih 5000 ljudi |

Napomena: Ovisno u sustavu opskrbe toplom vodom, njegovoj sanitarnoj pouzdanosti, broju stanovništva, epidemiološkoj situaciji i konkretnim lokalnim uvjetima dopušteno  je u dogovoru s tijelima, koja vrše sanitarno-epidemiološku kontrolu, mijenjati broj (povećavati ili smanjivati) i mnogostrukost industrijskih istraživanja u laboratoriju.

- Industrijsku kontrolu u laboratoriju osiguravaju organizacije koje koriste mrežu opskrbe toplinskom energijom i opskrbe toplom vodom, u laboratorijima, koji su akreditirani prema propisima.

- Rezultati industrijske kontrole predaju se Upravi Rostpotrebnadzora u subjektima Ruske Federacije, na zahtjev.

5. Državnu sanitarno-epidemiološku kontrolu kvalitete vode u SCOTV obavljaju po izboru, u mjestima opskrbe izvornom vodom, prije dolaska u mrežu, i u razvodnoj mreži, uzimajući u obzir zahtjeve odobrene odgovarajućim aktima zakonodavstva Ruske Federacije, prema planu i sanitarno-epidemiološkim propisima, s obzirom na zahtjeve iz točaka 4.7, 5.3.3, 5.4.3, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ovih Pravila.